## П 1.3
| ООО" Горэлектросеть" |  |  |  |  | Таблица № П1.3.
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
№ | Показатели | ед. измерения | 2014 г факт
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 1.0605 | 4.7655 | 5.4127
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  | 1.0605 | 4.7655 | 5.4127
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  | 5.7926 | 27.3489 | 48.3006
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  | 5.7926 | 27.3489 | 48.3006
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч |  | 0.50912 | 3.2046 | 3.0955
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 7.3623 | 35.3189 | 56.8087
Технологический расход электрической энергии (потерь) в электрических сетях, %
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Факт 2014 г.
1 | Объем поступления в сеть | тыс.кВт.ч | 1084731.663
2 | Объем отпуска из сети | тыс.кВт.ч | 985241.752
3 | Объем потерь | тыс.кВт.ч | 99489.911
| Потери электроэнергии, % | % | 9.1718