## I полугодие
ООО" Горэлектросеть"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях |  |  |  |  | Таблица № П1.3.
№ | Показатели | ед. измерения | 1 полугодие 2016 план
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0.2385 | 11.5395 | 16.9487
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  | 0.226 | 11.4265 | 16.9487
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч |  | 0.0025 | 0.013
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч |  | 0.01 | 0.1
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  | 1.1407 | 25.2325 | 31.9668
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  | 1.1407 | 25.2325 | 31.9668
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 1.3792 | 36.772 | 48.9156

## II полугодие
ООО" Горэлектросеть"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях |  |  |  |  | Таблица № П1.3.
№ | Показатели | ед. измерения | 2 полугодие 2016 план
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0.2155 | 11.4264 | 15.5463
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  | 0.204 | 11.3204 | 15.5463
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч |  | 0.0025 | 0.012
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч |  | 0.009 | 0.094
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  | 1.1298 | 24.4918 | 32.6476
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  | 1.1298 | 24.4918 | 32.6476
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 1.3453 | 35.9182 | 48.1939

## Год
ООО" Горэлектросеть"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях |  |  |  |  | Таблица № П1.3.
№ | Показатели | ед. измерения | 2016 план
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0.454 | 22.9659 | 32.495
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  | 0.43 | 22.7469 | 32.495
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч |  | 0.005 | 0.025
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч |  | 0.019 | 0.194
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  | 2.2705 | 49.7243 | 64.6145
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  | 2.2705 | 49.7243 | 64.6145
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 2.7245 | 72.6901 | 97.1095