## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2017 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-1 Центральная | 42-РП-27-2 | 2017-01-07 | 3:30 | 3:58 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - РП-27-2 | Восстановлен | 1 | 0:28
2 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2017-01-07 | 14:02 | 15:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен | 1 | 1:08
3 | ПС-1 Центральная | 11-РП-2-2 | 2017-01-18 | 10:33 | 10:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - РП-2-2 | Восстановлен | 1 | 0:22
4 | ПС-20 Опорная | 33-499-2 | 2017-01-18 | 14:16 | 15:04 | Порван в/в кабель ПС-20 Опорная - ТП-499-2 | Восстановлен | 2 | 0:48
5 | ПС-20 Опорная | 30-499-1 | 2017-01-18 | 14:29 | 15:04 | Порван в/в кабель ПС-20 Опорная - ТП-499-1 | Восстановлен | 2 | 0:35
6 | ПС-Северная | 6-20-Г | 2017-01-21 | 15:30 | 15:52 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-3-2 | Восстановлен | 1 | 0:22
7 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2017-01-21 | 15:30 | 15:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 | Восстановлен | 1 | 0:25
8 | РП-9 | 19-608-2 | 2017-01-24 | 20:15 | 21:20 | Вышел из строя в/в кабель ТП-629 - ТП-608 | Восстановлен | 1 | 1:05
9 | РП-9 | 11-600 | 2017-01-24 | 20:15 | 21:55 | Вышел из строя в/в кабель ТП-603 - ТП-604 | Восстановлен | 1 | 1:40
10 | РП-22 | 19-286 | 2017-01-26 | 5:50 | 7:30 | Вышла из строя в/в кабельная перемычка на ВЛ-6кВ ф.19-286 | Восстановлен | 1 | 1:40
11 | ПС-5 Новая | 7-РП-44-1 | 2017-01-28 | 11:50 | 12:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-44-1 | Восстановлен | 1 | 0:45
12 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-20-РП-92-2 | 2017-01-30 | 11:37 | 12:22 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-92-2 | Восстановлен | 1 | 0:45
13 | ПС-Береговая | 6-3-13. | 2017-02-05 | 0:02 | 0:29 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-9-2 | Восстановлен | 1 | 0:27
14 | ПС-14 ЮКУ | 7-Телецентр | 2017-02-10 | 20:00 | 21:07 | Повреждение опорных изоляторов на ТП-665 | Заменены | 1 | 1:07
15 | ПС-Орджоникидзевская | 10-4-РП-32 | 2017-02-16 | 0:46 | 0:57 | Не установлена |  |  | 0:11
16 | ТЭЦ КМК | ЦРП-2 | 2017-02-21 | 21:37 | 22:42 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-2 | Восстановлен | 1 | 1:05
17 | ЦРП-1 | 6-39. | 2017-02-21 | 21:37 | 23:43 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 2:06
18 | РП-14 | 12-235 | 2017-02-23 | 12:40 | 14:30 | Вышел из строя в/в кабель ТП-235 - ВЛ-6кВ ф.12-235 | Восстановлен | 1 | 1:50
19 | ТЭЦ КМК | ЦРП-3 | 2017-02-26 | 1:12 | 1:36 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-3 | Восстановлен | 1 | 0:24
20 | ПС-5 Новая | 41-648 | 2017-03-13 | 9:35 | 10:20 | Вышел из строя в/в кабель ТП-648-1 - ТП-668-1 | Восстановлен | 1 | 0:45
21 | РП-12 | 11-ТПС-15-1 | 2017-03-21 | 1:25 |  | Вышел из строя в/в кабель РП-12 - ТПС-15-1 | Восстановлен | 1 | -0.059028
22 | ПС-1 | 14-203 | 2017-03-29 | 9:55 | 11:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - ТП-203 | Восстановлен | 1 | 1:40
23 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2017-03-31 | 6:28 | 11:05 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 4:37

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2017 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-16 | 15-480 | 2017-04-04 | 42829.9861 | 42830.0667 | Вышел из строя в/в кабель ТП-481 - ТП-482 | Восстановлен | 1 | 1:56
2 | ЦРП-1 | 21-103 | 2017-04-10 | 6:25 | 6:52 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-1 - ТП-103 | Восстановлен | 1 | 0:27
3 | ПС-Ширпотреб | 6-11-Г | 2017-04-11 | 4:29 | 5:30 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-3-1 | Восстановлен | 1 | 1:01
4 | ПС-Водная | 6-18-Г | 2017-04-13 | 42838.9931 | 42839.0132 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-8-4 | Восстановлен | 1 | 0:29
5 | РП-22 | 19-286 | 2017-04-17 | 13:50 | 16:15 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 2:25
6 | РП-27 | 10-134/209 | 2017-04-19 | 10:48 | 11:11 | Вышел из строя в/в кабель ТП-134 - ТП-612 | Восстановлен | 1 | 0:23
7 | ПС-Кузнецкая | 10-6-КК | 2017-04-26 | 13:45 | 15:40 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 1:55
8 | ЦРП-4 | 26-РП-12-1 | 2017-04-26 | 15:00 | 15:16 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-4 - ВЛ-10кВ ф.26-РП-12-1 | Восстановлен | 1 | 0:16
9 | ЦРП-2 | 12-384 | 2017-04-26 | 15:45 | 16:27 | Вышли из строя в/в кабели ТП-378 - 368, ТП-378 - ТП-379 | Восстановлены | 1 | 0:42
10 | ПС-Орджоникидзевская | 10-4-РП-32 | 2017-05-05 | 11:25 | 12:40 | Вышел из строя в/в кабель ТП-920 - ТМ-1 | Восстановлен | 1 | 1:15
11 | ПС-20 Опорная | 39-506-2 | 2017-05-15 | 7:43 | 8:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-20 Опорная - ТП-506-2 | Восстановлен | 1 | 0:37
12 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2017-05-16 | 10:32 | 10:53 | Вышел из строя в/в кабель ТП-701-2 - ТП-88 ЮКУ-2 | Восстановлен | 1 | 0:21
13 | ПС-Береговая | 6-412 | 2017-05-24 | 16:20 | 16:47 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-9-1 | Восстановлен | 1 | 0:27
14 | ПС-Абагуро-Атамановская | 6-20-П | 2017-06-01 | 16:20 | 18:00 | Метеоусловия |  | 3 | 1:40
15 | ПС-3 Южная | 9-Транспортный | 2017-06-04 | 6:00 | 7:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-3 - ВЛ-6кВ ф.9-Транспортный | Восстановлен | 1 | 1:00
16 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-16-РП | 2017-06-06 | 7:55 | 8:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-25-1 | Восстановлен | 1 | 0:55
17 | РП-24 | 2-Н-1 | 2017-06-06 | 11:17 |  | Вышел из строя в/в кабель РП-24 - КНС-703-1 | Восстановлен | 1 | -0.47014
18 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-15-Г | 2017-06-10 | 3:45 | 4:30 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-26-2 | Восстановлен | 1 | 0:45
19 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-25-Г | 2017-06-14 | 6:30 | 7:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-26-1 | Восстановлен | 1 | 0:40
20 | ПС-Ильинская городская-1 | 10-5-РП-39 | 2017-06-16 | 5:30 | 6:40 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-1 - РП-39-1 | Восстановлен | 1 | 1:10
21 | ПС-19 Опорная | 2-15 | 2017-06-17 | 0:14 | 0:44 | Вышел из строя в/в кабель ПС-19 Опорная - РП-17-2 | Восстановлен | 1 | 0:30
22 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-20-РП-92 | 2017-06-20 | 21:03 | 22:34 | Вышел из строя в/в кабель ТП-804 - ТП-803 | Восстановлен | 1 | 1:31
23 | ПС-Кузнецкая | 10-16-Г | 2017-06-21 | 17:10 | 18:17 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-4 - ТП-512 | Восстановлен | 1 | 1:07
24 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2017-06-22 | 16:14 | 23:16 | Метеоусловия, обрыв в/в провода | Восстановлен | 3 | 7:02
25 | ПС-1 Центральная | 9-63. | 2017-06-23 | 12:14 | 14:05 | Вышел из строя в/в кабель ТП-175 - ТП-197 | Восстановлен | 1 | 1:51

## кв.III Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за III квартал 2017 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-25-РП | 2017-07-02 | 3:00 | 3:40 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-26-1 | Восстановлен | 1 | 0:40
2 | ПС-5 Новая | 4-РП-36-1 | 2017-07-14 | 22:26 | 23:26 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-36-1 | Восстановлен | 1 | 1:00
3 | РП-1 | 9-300 | 2017-07-15 | 0:10 | 1:33 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 1:23
4 | РП-1 | 9-300 | 2017-07-15 | 11:15 | 12:27 | Вышел из строя в/в кабель ТП-302 - ТП-330 | Восстановлен | 1 | 1:12
5 | РП-3 | 5-157 | 2017-07-18 | 18:35 | 19:31 | Вышел из строя в/в кабель ТП-10 - ТП-708 | Восстановлен | 1 | 0:56
6 | ПС-14 ЮКУ | 7-Телецентр | 2017-07-24 | 15:40 | 16:15 | Повреждение разъединителя | Заменен | 1 | 0:35
7 | ПС-3 Южная | 15-Трамвайная | 2017-07-29 | 2:55 | 5:27 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 2:32
8 | РП-14 | 13-141 | 2017-07-29 | 3:40 | 4:29 | Метеоусловия |  | 3 | 0:49
9 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-16-РП-25 | 2017-07-29 | 42945.8042 | 42946.0104 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании |  | 5 | 4:57
10 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2017-07-30 | 17:23 | 19:33 | Вышел из строя в/в кабель ТП-541 РУ-10кВ-ТМ | Восстановлен | 1 | 2:10
11 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-25-РП | 2017-07-31 | 7:39 | 8:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-26-1 | Восстановлен | 1 | 0:41
12 | РП-39 | 5-833-2 | 2017-08-02 | 9:31 | 10:30 | Вышел из строя в/в кабель ТП-833-2 - ТП-832-2 | Восстановлен | 1 | 0:59
13 | ПС-3 Южная | 6-13-Р | 2017-08-06 | 13:31 | 14:25 | Метеоусловия |  | 3 | 0:54
14 | ПС-3 Южная | 6-14-Р | 2017-08-06 | 13:31 | 14:38 | Метеоусловия |  | 3 | 1:07
15 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-20-РП-92 | 2017-08-15 | 0:40 | 1:25 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-92-2 | Восстановлен | 1 | 0:45
16 | ПС-Абагуро-Атамановская | 6-20-П | 2017-08-17 | 2:18 | 3:37 | Вышел из строя в/в кабель ТП-322 - ТП-325 | Восстановлен | 1 | 1:19
17 | РП-23 | 2-696 | 2017-08-21 | 12:20 | 16:36 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании |  | 5 | 4:16
18 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2017-08-25 | 1:32 | 2:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 | Восстановлен | 1 | 0:28
19 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2017-08-26 | 10:46 | 11:19 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен | 1 | 0:33
20 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-15-Г | 2017-08-30 | 8:04 | 8:58 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-26-2 | Восстановлен | 1 | 0:54
21 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП-24 | 2017-08-30 | 9:17 | 9:43 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-2 | Восстановлен | 1 | 0:26
22 | ПС-1 Центральная | 42-РП-27 | 2017-09-01 | 9:15 | 10:00 | Вышел из строя в/в кабель РП-27 - ТП-83 | Восстановлен | 1 | 0:45
23 | ПС-19 Опорная | 2-15 | 2017-09-06 | 18:25 | 19:00 | Вышел из строя кабель ПС-19 Опорная - РП-17-2 | Восстановлен | 1 | 0:35
24 | ТЭЦ КМК | ЦРП-3 | 2017-09-17 | 1:23 | 1:38 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-3 | Восстановлен | 1 | 0:15
25 | ПС-Северная | 6-20-Г | 2017-09-21 | 17:25 | 18:15 | Метеоусловия |  | 3 | 0:50
26 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2017-09-24 | 7:35 | 8:00 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 0:25

## кв.IV Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за IV квартал 2017 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | [9 empty] | 0:00
2 | [9 empty] | 0:00
3 | [9 empty] | 0:00
4 | [9 empty] | 0:00
5 | [9 empty] | 0:00
6 | [9 empty] | 0:00
7 | [9 empty] | 0:00
8 | [9 empty] | 0:00
9 | [9 empty] | 0:00
10 | [9 empty] | 0:00
11 | [9 empty] | 0:00
12 | [9 empty] | 0:00
13 | [9 empty] | 0:00
14 | [9 empty] | 0:00

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2017 г., включительно).
2017 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2017 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
23 | 25 | 26 | 0 | 74 | 56 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.1 | 11.8 | 13.9 |  | 35.8