## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2020 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Водная | 6-15-Г | 2020-01-09 | 14:29 | 15:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-7-3 нитка 2 | Восстановлен
2 | ПС №3 "Южная" | 4-4. | 2020-01-17 | 1:45 | 3:00 | Повреждение на сетях потребителя
3 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2020-01-17 | 21:54 | 23:26 | Метеоусловия
4 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2020-01-20 | 11:26 | 11:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 н.2 | Восстановлен
5 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-16-РП | 2020-01-24 | 14:37 | 15:07 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-25-1 н.1 | Восстановлен
6 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 2020-01-25 | 14:06 | 16:22 | Метеоусловия
7 | ПС №5 "Новая" | 35-РП-13-1 | 2020-02-01 | 11:50 | 12:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-13-1 н.1 | Восстановлен
8 | ПС №5 "Новая" | 43-РП-СГМ-1 | 2020-02-06 | 16:10 |  | Повреждение на сетях потребителя
9 | ПС №5 "Новая" | 35-РП-13-1 | 2020-02-06 | 16:10 | 16:30 | Не установлена
10 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5-Ж | 2020-02-10 | 9:45 | 11:30 | Вышел из строя в/в кабель ВЛ-6кВ ф.6-5-Ж - ТП-315-2 | Восстановлен
11 | РП-17 | 16-ТТП-17-1 | 2020-02-28 | 15:55 | 0:53 | Порван в/в кабель РП-17 - ТТП-17-1 | Восстановлен
12 | РП-17 | 17-ТТП-17-2 | 2020-02-28 | 15:55 | 0:53 | Порван в/в кабель РП-17 - ТТП-17-2 | Восстановлен
13 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2020-03-02 | 23:40 | 0:30 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 н.2 | Восстановлен
14 | РП-9 | 16-606-1 | 2020-03-04 | 21:20 | 21:52 | Вышел из строя в/в кабель ТП-606-1 - ТП-611-2 | Восстановлен
15 | ПС-РМК | 10-ОКЭ | 2020-03-06 | 3:02 | 4:10 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
16 | ПС №3 "Южная" | 23-РП-МК-1 | 2020-03-10 | 7:12 |  | Повреждение на сетях потребителя
17 | ЦРП-2 | 9-309 | 2020-03-20 | 8:15 | 9:10 | Вышел из строя в/в кабель ТП-309 - ТП-347 | Восстановлен
18 | ПС №5 "Новая" | 41-648-1 | 2020-03-27 | 19:26 | 20:58 | Вышел из строя в/в кабель ТП-651-1-ТП-655-1 | Восстановлен
19 | РП-28 | 19-ТР-1 | 2020-03-29 | 20:38 |  | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2020 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС №1 "Центральная" | 26-251/294 | 2020-04-04 | 0:44 | 1:28 | Вышел из строя в/в кабельТП-175 - ТП-176 | Восстановлен
2 | РП-8 | 8-283 | 2020-04-04 | 1:18 | 1:46 | Вышел из строя в/в кабель ТП-284 - ТП-75 | Восстановлен
3 | ПС №5 "Новая" | 4-РП-36-1 | 2020-04-05 | 18:16 | 19:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-36-1 н.1 | Восстановлен
4 | ПС-Ильинская-1 | 10-5-РП-39 | 2020-04-11 | 11:35 | 12:23 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1 - РП-39-1 н.1 | Восстановлен
5 | ЦРП-3 | 7-401 | 2020-04-13 | 9:04 | 9:51 | Повреждение на сетях потребителя
6 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-16-РП-25 | 2020-04-14 | 7:10 | 7:54 | Повреждение на сетях потребителя
7 | ПС №1 "Центральная" | 27-188 | 2020-04-16 | 0:45 | 1:11 | Вышел из строя в/в кабель ТП-188 РУ-6кВ - ТМ-2 | Восстановлен
8 | РП-34 | 21-416 | 2020-04-16 | 15:20 | 16:08 | Порван в/в кабель РП-34 - ТП-416 | Восстановлен
9 | ПС №1 "Центральная" | 16-РП-8-2 | 2020-04-19 | 6:35 | 7:04 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - РП-8-2 н.1
10 | РП-19 | 14-657 | 2020-04-19 | 14:24 | 15:02 | Вышел из строя в/в кабель ТП-680 - ТП-679 | Восстановлен
11 | ПС-Водная | 6-17-Г | 2020-04-19 | 20:00 | 43941.0451 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
12 | ПС-Кузнецкая | 2 с.ш. 10кВ | 2020-04-22 | 19:10 | 19:35 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
13 | ПС-Кузнецкая | 1 с.ш. 10кВ | 2020-04-22 | 19:10 | 19:40 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
14 | ЦРП-4 | 11-Д-2 | 2020-04-22 | 19:10 |  | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-4 - ф.11-Д-2 | Восстановлен
15 | ПС-Кузнецкая | 10-6-КК | 2020-04-22 | 19:10 | 23:28 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Кузнецкая - 10-6-КК | Восстановлен
16 | ПС №1 "Центральная" | 14-203 | 2020-04-22 | 19:42 | 21:42 | Вышел из строя в/в кабель ТП-274 - ТП-292 | Восстановлен
17 | ПС-Кузнецкая | 10-16-Г | 2020-04-25 | 11:15 | 11:55 | Вышел из строя ТТ на ЦРП-4 ячейка 26-РП-12-1 | Заменен
18 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2020-04-25 | 11:15 | 14:07 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
19 | ЦРП-4 | 26-РП-12-1 | 2020-04-25 | 21:13 | 22:12 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-4 - ВЛ-10кВ ф.26-РП-12-1 н.2 | Восстановлен
20 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2020-04-25 | 21:13 | 21:33 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
21 | ПС №6 "В.-Островская" | 24-РП-6-2 | 2020-04-27 | 20:05 | 21:02 | Вышел из строя в/в кабель ПС-6 - РП-6-2 н.2
22 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2020-04-29 | 17:55 | 18:16 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
23 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-2-РП-24 | 2020-04-29 | 20:56 | 22:15 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-1 н.1 | Восстановлен
24 | ПС №3 "Южная" | 23-РП-МК-1 | 2020-05-01 | 16:38 |  | Повреждение на сетях потребителя
25 | ПС-КМЗ | 15-РП-2-3 | 2020-05-01 | 17:30 |  | Порван в/в кабель ПС-КМЗ - РП-2-3 | Восстановлен
26 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2020-05-04 | 13:20 | 13:50 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
27 | РП-22 | 19-286 | 2020-05-04 | 15:50 | 19:00 | Повреждение на сетях потребителя
28 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 2020-05-07 | 15:15 | 15:49 | Повреждение на сетях потребителя
29 | ПС №3 "Южная" | 4-4. | 2020-05-07 | 16:25 | 18:28 | Повреждение изоляторов на ВЛ-6кВ | Заменены
30 | ПС №2 "Н.-Островская" | 27-459 | 2020-05-11 | 7:05 | 11:28 | Повреждение ВЛ-6кВ ф.27-459 третьими лицами | Восстановлена
31 | РП-13 | 12-670 | 2020-05-13 | 15:25 | 16:35 | Повреждение на сетях потребителя
32 | ПС №2 "Н.-Островская" | 27-459 | 2020-05-17 | 6:05 | 10:00 | Повреждение ВЛ-6кВ ф.27-459 третьими лицами | Восстановлена
33 | ПС-РМК | 10-ОКЭ | 2020-05-19 | 15:20 | 16:17 | Повреждение на сетях потребителя
34 | ПС-Ширпотреб | 6-11-Г | 2020-05-21 | 11:35 | 11:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-3-1 н.2 | Восстановлен
35 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2020-05-23 | 19:51 | 20:22 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
36 | ПС-Ильинская-1 | 10-29-ТП | 2020-05-26 | 21:20 | 22:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1 - ТП-862-1 | Восстановлен
37 | ЦРП-2 | 9-309 | 2020-05-31 | 1:00 | 1:45 | Вышел из строя в/в кабель ТП-347 - ВЛ-10кВ ф.9-347 | Восстановлен
38 | ПС-РМК | 10-28-Л | 2020-05-31 | 18:35 | 22:04 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
39 | ЦРП-2 | 9-309 | 2020-06-01 | 10:40 | 11:25 | Не установлена
40 | ПС №3 "Южная" | 6-13-Р | 2020-06-04 | 11:41 | 13:26 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
41 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2020-06-06 | 11:30 | 12:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 н.2 | Восстановлен
42 | ПС-Орджоникидзевская | 10-4-РП-32 | 2020-06-07 | 11:48 | 12:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Орджоникидзевская - РП-32-2 н.1
43 | ПС №5 "Новая" | 1-РП-38-2 | 2020-06-08 | 14:15 | 14:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-38-2 н.1 | Восстановлен
44 | РП-14 | 13-141 | 2020-06-11 | 18:20 | 19:29 | Повреждение на сетях потребителя
45 | ПС-Северная | 6-20-Г | 2020-06-12 | 17:40 | 18:00 | Вышел из строя в/в кабель РП-3 - ВЛ-6кВ ф.6-20-Г н.2 | Восстановлен
46 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2020-06-19 | 23:50 | 44002.0069 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 | Восстановлен
47 | ПС-Орджоникидзевская | 10-22-РП-32 | 2020-06-20 | 10:50 | 11:23 | Не установлена
48 | ПС-Орджоникидзевская | 10-22-РП-32 | 2020-06-21 | 12:30 | 13:15 | Вышел из строя в/в кабель ТП-922 - ТП-923 | Восстановлен
49 | ПС №5 "Новая" | 41-648-1 | 2020-06-22 | 13:18 | 13:50 | Порван в/в кабель ТП-652 - ТП-654
50 | ПС №2 "Н.-Островская" | 27-459 | 2020-06-24 | 17:25 | 18:03 | Повреждение ВЛ-6кВ ф.27-459 третьими лицами | Восстановлена
51 | ПС №2 "Н.-Островская" | 27-459 | 2020-06-27 | 3:20 | 6:13 | Повреждение ВЛ-6кВ ф.27-459 третьими лицами | Восстановлена
52 | РП-1 | 9-300 | 2020-06-27 | 18:45 | 19:30 | Повреждение на сетях потребителя
53 | РП-1 | 9-300 | 2020-06-28 | 14:30 | 15:02 | Повреждение на сетях потребителя
54 | ПС №2 "Н.-Островская" | 27-459 | 2020-06-29 | 12:50 | 13:27 | Повреждение на сетях потребителя
55 | РП-34 | 21-416 | 2020-06-30 | 16:30 | 17:44 | Вышел из строя в/в кабель ТП-419 - ТП-401а

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2020 г., включительно).
2020 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2020 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
19 | 55 | 0 | 0 | 74 | 35 | 9 | 2 | 14 | 11 | 6.79 | 17.21 |  |  | 24